## 右玉8.10-8.15
右玉县疾控丰水期采样地点 |  |  |  | 右卫镇蔡家屯 | 杨千河 | 杨千河 新庙 | 杨千河 陆家庄 | 右卫镇明德小学 | 右卫镇红旗口 | 李达窑乡李达窑寄小 | 李达窑乡李达窑 | 李达窑乡大庙山 | 李达窑乡马堡 | 右卫镇八里铺 | 二水厂 | 国土局 | 丁家窑乡常坪窑 | 丁家窑乡青草湾 | 丁家窑乡刘家窑 | 威远镇进士湾 | 威远镇常门铺 | 威远镇南八里 | 威远镇威东小学 | 宏峰小区 | 一水厂 | 新城镇郭敖屯 | 牛心乡丁村 | 牛心乡甘泉庄 | 牛心乡刘振抚 | 新城镇石头河 | 新城镇段家山 | 白头里乡野场村 | 白头里乡杨村 | 白头里乡马莲滩村 | 元堡子镇胡家村 | 元堡子镇西洲里村 | 元堡子镇元堡子村 | 高家堡乡布村 | 高家堡乡中碾头村 | 高家堡乡沙家寺村 | 南街小食店 | 东街疾控中心
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 色度 | 度 | ≤20 | bar: 1 to 39
2 | 浑浊度 | NTU | ≤3（水源与净水技术条件限制时为≤5） | bar: 1 to 39
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | bar: 1 to 39
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | bar: 1 to 39
5 | pH | / | 不小于6.5且不大于9.5 | 7.85 | 7.79 | 7.92 | 7.95 | 7.91 | 7.85 | 7.95 | 7.69 | 8.07 | 8.00 | 7.98 | 7.76 | 7.80 | 7.92 | 7.58 | 8.22 | 8.14 | 7.72 | 7.79 | 7.77 | 8.02 | 7.87 | 7.71 | 7.77 | 7.74 | 8.22 | 7.91 | 8.25 | 8.10 | 7.88 | 8.00 | 8.33 | 8.18 | 7.84 | 8.06 | 8.18 | 8.21 | 7.88 | 7.93
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤550 | 204 | 216 | 212 | 236 | 226 | 482 | 226 | 476 | 162 | 166 | 162 | 256 | 314 | 226 | 230 | 244 | 208 | 270 | 226 | 294 | 358 | 342 | 284 | 226 | 266 | 196 | 412 | 222 | 366 | 368 | 204 | 206 | 270 | 288 | 264 | 188 | 166 | 306 | 312
7 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  |  |  |  | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
8 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1500 | 278 | 314 | 425 | 566 | 409 | 1145 | 296 | 927 | 220 | 300 | 374 | 403 | 484 | 275 | 307 | 350 | 340 | 354 | 348 | 541 | 570 | 516 | 1068 | 425 | 593 | 274 | 850 | 368 | 654 | 903 | 324 | 351 | 581 | 397 | 438 | 336 | 227 | 505 | 517
. | 氟化物 | mg/L | ≤1.2 | 0.457 | 0.339 | 0.388 | 0.313 | 0.207 | ＜0.10 | 0.386 | ＜0.10 | 0.379 | 0.423 | 0.788 | 0.288 | 0.396 | 0.376 | 0.519 | 0.332 | 0.575 | 0.369 | 0.355 | 0.734 | 1.11 | 0.410 | 0.431 | 0.302 | 0.324 | 0.553 | 0.402 | 0.438 | 0.851 | 0.378 | 0.939 | 0.878 | 0.159 | 0.452 | 0.226 | 0.770 | 0.747 | 0.631 | 0.409
10 | 氯化物 | mg/L | ≤300 | 7.63 | 12.5 | 26.7 | 40.4 | 12.7 | 56.6 | 8.76 | 45.1 | 4.01 | 8.14 | 34.5 | 35.2 | 35.1 | 12.3 | 8.16 | 15.8 | 15.0 | 19.4 | 15.1 | 23.9 | 35.6 | 35.1 | 76.4 | 19.8 | 39.2 | 13.0 | 68.5 | 16.6 | 43.3 | 69.9 | 17.1 | 28.0 | 71.2 | 16.1 | 35.2 | 22.0 | 6.12 | 41.0 | 35.0
11 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | ≤20 | 2.44 | 4.67 | 0.186 | 11.3 | 13.9 | 15.2 | 1.10 | 24.2 | 1.38 | 0.748 | 6.24 | 2.83 | 10.7 | 0.423 | 0.468 | 2.12 | 5.50 | 1.08 | 0.912 | 8.40 | 2.28 | 10.7 | 36.8 | 2.72 | 6.30 | 4.01 | 30.4 | 10.1 | 15.1 | 28.8 | 2.53 | 3.20 | 1.54 | 2.65 | 18.6 | 3.98 | 1.70 | 4.85 | 10.2
12 | 硫酸盐 | mg/L | ≤300 | 19.8 | 33.0 | 56.4 | 66.4 | 43.4 | 452 | 15.9 | 95.2 | 9.79 | 16.1 | 29.5 | 53.2 | 69.8 | 16.1 | 13.9 | 48.1 | 25.3 | 31.2 | 25.5 | 79.5 | 83.3 | 67.6 | 30.2 | 36.8 | 68.7 | 11.8 | 20.5 | 44.9 | 96.2 | 99.0 | 24.5 | 34.6 | 116 | 32.0 | 31.3 | 34.5 | 15.5 | 63.5 | 66.7
13 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0028 | 0.0016 | 0.0069 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0061 | 0.018 | 0.0066 | 0.00075 | 0.00065 | 0.011 | ＜0.0006 | 0.00086 | 0.0014 | ＜0.0006 | 0.00064 | 0.0059 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0062 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | 0.036 | 0.0063 | 0.011 | 0.0038 | ＜0.0006 | 0.023 | 0.00079 | 0.0021 | ＜0.0006 | 0.0071 | 0.0026 | 0.0021 | 0.016 | 0.0021 | 0.0058 | 0.0024 | ＜0.0006
14 | 铁 | mg/L | ≤0.5 | 0.0059 | 0.020 | 0.049 | 0.017 | 0.012 | 0.025 | 0.035 | 0.030 | 0.0053 | 0.0080 | 0.013 | 0.012 | 0.030 | 0.014 | 0.011 | 0.029 | 0.033 | 0.033 | 0.014 | 0.025 | 0.0082 | 0.0088 | 0.040 | 0.015 | 0.021 | 0.010 | 0.022 | 0.026 | 0.012 | 0.024 | 0.0051 | 0.014 | 0.039 | 0.012 | 0.021 | 0.025 | 0.0082 | 0.025 | 0.063
15 | 锰 | mg/L | ≤0.3 | 0.00027 | 0.00040 | 0.0013 | 0.00017 | 0.00025 | 0.0019 | 0.0010 | 0.00027 | 0.000076 | 0.00014 | 0.00034 | 0.00013 | 0.00048 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0030 | 0.00042 | 0.00029 | 0.00017 | 0.00016 | 0.0067 | 0.00033 | 0.00064 | 0.00022 | 0.00081 | 0.00016 | 0.00055 | 0.0011 | 0.00025 | 0.00086 | ＜0.00006 | 0.0060 | 0.0014 | 0.00016 | 0.00077 | 0.00092 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0029
16 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.000105 | 0.000162 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.000192 | 0.000393 | 0.000235 | 0.000286 | ＜0.00009 | 0.000203 | 0.000233 | 0.000538 | 0.00109 | 0.00109 | 0.000474 | 0.000219 | 0.000093 | 0.000176 | 0.000093 | 0.000209 | 0.00179 | 0.000282 | 0.000577 | 0.000487 | 0.000413 | 0.000258 | 0.000220 | 0.000373 | 0.000500 | 0.000611 | 0.000276 | 0.000553 | 0.000757 | 0.000241 | 0.000518 | 0.000357 | 0.000313 | 0.00105 | 0.000515
17 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.0008 | 0.0341 | 0.0241 | 0.00451 | 0.00983 | 0.0173 | 0.0101 | 0.00761 | ＜0.0008 | ＜0.0008 | ＜0.0008 | 0.00319 | 0.00819 | 0.00629 | 0.00660 | 0.0436 | 0.0202 | 0.0151 | 0.00409 | 0.00271 | 0.0137 | 0.00676 | 0.00282 | 0.00141 | 0.00159 | ＜0.0008 | 0.00144 | 0.00105 | 0.00114 | 0.0137 | 0.00649 | 0.00261 | 0.00286 | 0.00226 | 0.00170 | 0.0156 | 0.00978 | 0.0307 | 0.0243
18 | 砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.00074 | 0.00090 | 0.0045 | 0.00040 | 0.00065 | 0.00054 | 0.00058 | 0.00045 | 0.00058 | 0.00050 | 0.0015 | 0.00045 | 0.00053 | 0.00087 | 0.00066 | 0.00023 | 0.00063 | 0.00048 | 0.00055 | 0.00054 | 0.00057 | 0.00048 | 0.00072 | 0.00070 | 0.00071 | 0.00026 | 0.00029 | 0.00069 | 0.00061 | 0.00042 | 0.00073 | 0.00074 | 0.00046 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00062 | 0.00091 | 0.00044 | 0.00043
19 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00029 | 0.00031 | ＜0.00009 | 0.0012 | 0.00062 | ＜0.00009 | 0.00019 | 0.00020 | ＜0.00009 | 0.00027 | 0.00065 | 0.00020 | 0.0013 | 0.00019 | 0.00021 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00040 | 0.00014 | 0.0024 | 0.00059 | 0.00079 | 0.00058 | 0.00013 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00020 | 0.0012 | 0.0018 | 0.00064 | 0.00066 | 0.00045 | 0.00079 | 0.0010 | 0.00026 | 0.00082 | ＜0.00009 | 0.00036 | 0.0011
20 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00021 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
21 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
22 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.005 | ＜0.004 | 0.006 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
23 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.00007 | 0.00024 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.000073 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00018 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00014 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00012 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
24 | 耗氧量 | mg/L | ≤5 | 0.96 | 0.64 | 0.8 | 0.72 | 0.56 | 0.96 | 0.64 | 0.8 | 0.72 | 1.04 | 1.6 | 1.6 | 1.84 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.68 | 1.6 | 1.68 | 1.76 | 0.88 | 0.8 | 1.36 | 1.36 | 1.12 | 1.04 | 0.88 | 0.72 | 0.64 | 0.96 | 0.4 | 0.96 | 1.12 | 0.8 | 0.96 | 1.28 | 0.88 | 0.72 | 0.48
25 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
26 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤500 | 32 | 42 | 57 | 62 | 22 | 34 | 27 | 73 | 52 | 46 | 52 | 61 | 27 | 26 | 52 | 44 | 112 | 810 | 102 | 168 | 25 | 16 | 58 | 630 | 153 | 112 | 1020 | 780 | 47 | 53 | 64 | 72 | 86 | 101 | 75 | 61 | 73 | 23 | 13
27 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 | 未检出 | 未检出 | 79 | 49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
28 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
样品编号 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62