## 右玉4.20-5.4
右玉县疾控枯水期采样地点 |  |  |  | 白头里乡杨家村 | 白头里乡野场 | 白头里乡马莲滩 | 元堡子镇胡家村 | 元堡子镇西洲里 | 元堡子镇元堡子村 | 高家堡乡步家村 | 高家堡乡中碾头 | 高家堡乡沙家寺 | 城南街 | 新城镇段家山 | 新城镇石头河 | 疾控中心 | 威东小学 | 丁家窑乡常坪窑 | 丁家窑乡刘家窑 | 丁家窑乡青草湾 | 威远镇进士湾 | 威远镇南八里 | 威远镇常门铺 | 宏峰小区 | 自来水厂一水厂 | 新城镇郭敖屯 | 牛心乡丁村 | 牛心乡甘泉庄 | 牛心乡刘振抚 | 右卫镇蔡家屯 | 杨千河乡双扣子 | 杨千河乡新庙子 | 杨千河乡陆家庄 | 右卫镇明德小学 | 李达窑寄小 | 李达窑乡李达窑 | 李达窑乡大庙山 | 李达窑乡马堡 | 右卫镇红旗口 | 右卫镇八里铺 | 二水厂 | 国土局
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826
1 | 色度 | 度 | ≤20 | bar: 788 to 826
2 | 浑浊度 | NTU | ≤3（水源与净水技术条件限制时为≤5） | bar: 788 to 826
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | bar: 788 to 826
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | bar: 788 to 826
5 | pH | / | 不小于6.5且不大于9.5 | 8.03 | 8.03 | 8.25 | 8.11 | 8.20 | 7.94 | 7.94 | 8.38 | 8.36 | 8.07 | 8.12 | 8.18 | 8.29 | 8.10 | 8.18 | 7.78 | 8.12 | 8.18 | 8.05 | 8.04 | 8.10 | 7.90 | 7.63 | 8.29 | 8.06 | 8.11 | 8.04 | 8.12 | 7.98 | 8.65 | 7.77 | 8.34 | 8.29 | 8.11 | 7.85 | 8.17 | 8.00 | 8.24 | 8.08
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤550 | 322 | 358 | 184 | 224 | 238 | 244 | 292 | 166 | 156 | 350 | 262 | 280 | 270 | 302 | 218 | 190 | 216 | 240 | 244 | 224 | 322 | 304 | 1516 | 188 | 206 | 202 | 464 | 226 | 264 | 68 | 476 | 170 | 160 | 144 | 206 | 184 | 592 | 310 | 284
7 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
8 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1500 | 477 | 634 | 301 | 401 | 450 | 363 | 502 | 314 | 192 | 588 | 469 | 380 | 500 | 469 | 310 | 266 | 282 | 367 | 367 | 359 | 536 | 506 | 2768 | 387 | 383 | 257 | 866 | 256 | 390 | 560 | 887 | 190 | 192 | 183 | 282 | 298 | 1080 | 386 | 471
9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.2 | 0.308 | 0.604 | 0.906 | 0.634 | 0.627 | 0.449 | 0.270 | 0.724 | 0.710 | 0.890 | 0.417 | 0.520 | 0.427 | 0.656 | 0.433 | 0.374 | 0.436 | 0.547 | 0.345 | 0.323 | 1.09 | 0.430 | 0.276 | 0.203 | 0.428 | 0.496 | 0.327 | 0.304 | 0.460 | 0.624 | 0.170 | 0.350 | 0.406 | 0.359 | 0.414 | 0.192 | 0.279 | 0.272 | 0.419
10 | 氯化物 | mg/L | ≤300 | 51.0 | 42.8 | 16.3 | 19.8 | 45.8 | 13.8 | 35.3 | 16.2 | 5.78 | 50.6 | 31.8 | 10.9 | 31.0 | 24.1 | 11.4 | 7.92 | 7.92 | 17.9 | 17.5 | 16.1 | 35.9 | 30.5 | 136 | 17.8 | 29.1 | 7.95 | 76.1 | 12.5 | 25.1 | 32.4 | 56.5 | 3.75 | 3.92 | 3.76 | 9.06 | 12.7 | 76.2 | 26.2 | 30.8
11 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | ≤20 | 20.4 | 17.3 | 2.23 | 2.45 | 1.94 | 2.25 | 22.2 | 3.34 | 1.61 | 4.37 | 19.8 | 8.03 | 10.3 | 9.98 | 0.515 | 0.816 | 0.551 | 5.99 | 2.37 | 0.645 | 2.06 | 14.3 | 55.5 | 1.32 | 3.81 | 2.20 | 1.53 | 4.41 | 0.236 | 1.95 | 25.6 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.24 | 4.00 | 42.3 | 2.79 | 13.1
12 | 硫酸盐 | mg/L | ≤300 | 16.8 | 95.9 | 22.8 | 60.5 | 98.4 | 27.8 | 36.5 | 29.2 | 14.8 | 71.3 | 42.6 | 68.0 | 60.3 | 53.5 | 17.6 | 17.9 | 19.0 | 27.7 | 23.3 | 24.8 | 73.0 | 64.1 | 109 | 42.4 | 32.1 | 11.5 | 98.8 | 32.0 | 53.9 | 97.4 | 108 | 9.29 | 10.0 | 9.31 | 17.2 | 29.3 | 80.3 | 49.8 | 61.9
13 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0021 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | 0.0013 | 0.012 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | 0.0027 | 0.0028 | ＜0.0006 | 0.00098 | 0.0019 | ＜0.0006 | 0.0027 | ＜0.0006 | 0.0030 | ＜0.0006 | 0.00076 | 0.0058 | 0.017 | ＜0.0006 | 0.00066 | 0.0028 | 0.00087 | 0.019 | ＜0.0006 | 0.0021 | 0.00076 | ＜0.0006 | 0.0066 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | 0.010 | ＜0.0006 | 0.0019 | ＜0.0006
14 | 铁 | mg/L | ≤0.5 | 0.0089 | 0.0063 | 0.018 | 0.0060 | 0.0051 | 0.0043 | 0.0094 | 0.011 | 0.0027 | 0.0051 | 0.0073 | 0.0070 | 0.010 | 0.0047 | 0.0060 | 0.0068 | 0.0045 | 0.0098 | 0.010 | 0.025 | 0.0053 | 0.0075 | 0.033 | 0.0090 | 0.013 | 0.0046 | 0.011 | 0.0062 | 0.024 | 0.019 | 0.015 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0080 | 0.0045 | 0.017 | 0.019 | 0.0086 | 0.0043
15 | 锰 | mg/L | ≤0.3 | 0.00027 | 0.000088 | ＜0.00006 | 0.00016 | 0.00012 | ＜0.00006 | 0.00078 | 0.00014 | ＜0.00006 | 0.0012 | 0.00019 | ＜0.00006 | 0.0011 | 0.000072 | 0.0029 | 0.00027 | 0.00045 | 0.000075 | 0.00023 | 0.00039 | 0.0013 | ＜0.00006 | 0.0012 | 0.00026 | 0.00078 | 0.00014 | 0.0072 | 0.00012 | 0.00038 | 0.00047 | 0.00059 | ＜0.00006 | 0.00060 | 0.00016 | 0.000062 | 0.00092 | 0.00021 | 0.00093 | 0.00026
16 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.000383 | 0.000526 | 0.000351 | 0.000361 | 0.000526 | 0.000242 | 0.000307 | 0.000298 | 0.000584 | 0.000392 | 0.000183 | 0.000328 | 0.00136 | 0.000345 | 0.000371 | 0.000424 | 0.000365 | 0.000242 | 0.000266 | 0.000279 | 0.000467 | 0.000246 | 0.000882 | 0.000792 | 0.000362 | 0.000269 | 0.00259 | 0.000232 | 0.000159 | 0.000676 | 0.000912 | 0.000193 | 0.000197 | 0.000148 | 0.000363 | 0.000250 | 0.000291 | 0.000675 | 0.000237
17 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.0008 | 0.00191 | 0.000865 | ＜0.0008 | ＜0.0008 | ＜0.0008 | ＜0.0008 | ＜0.0008 | 0.00112 | 0.00147 | ＜0.0008 | ＜0.0008 | 0.00684 | 0.00376 | 0.00150 | 0.00402 | 0.00314 | 0.00199 | 0.000913 | ＜0.0008 | 0.00544 | 0.00458 | 0.00524 | 0.0139 | 0.00773 | 0.00318 | 0.00426 | ＜0.0008 | ＜0.0008 | 0.00266 | 0.00485 | ＜0.0008 | 0.0261 | 0.0215 | 0.00851 | 0.0100 | 0.00968 | 0.00628 | 0.00503
18 | 砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.00054 | 0.00044 | 0.00057 | 0.00071 | 0.00051 | 0.00043 | 0.00034 | 0.00066 | 0.00099 | 0.00044 | 0.00032 | 0.00061 | 0.00031 | 0.00049 | 0.00058 | 0.00032 | 0.00023 | 0.00078 | 0.00056 | 0.00034 | 0.00057 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00049 | 0.00070 | 0.00020 | 0.0017 | 0.00070 | 0.0037 | 0.00098 | 0.00035 | 0.00058 | 0.00051 | 0.00052 | 0.00064 | 0.00068 | 0.00050 | 0.00036 | 0.00044
19 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00022 | 0.00078 | 0.00018 | 0.00078 | 0.00078 | 0.00050 | 0.00025 | 0.00076 | 0.00033 | 0.00066 | 0.00039 | 0.00055 | 0.00086 | 0.00055 | 0.00025 | 0.00040 | 0.00040 | 0.00037 | 0.00025 | 0.00011 | 0.00041 | 0.00061 | 0.0021 | ＜0.00009 | 0.00033 | 0.00017 | 0.00030 | 0.00048 | 0.00011 | 0.00032 | 0.00074 | 0.00018 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00029 | 0.00060 | 0.00058 | 0.00035 | 0.00095
20 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
21 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
22 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
23 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.000084 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.000072 | ＜0.00007 | 0.00015 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00012 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
24 | 耗氧量 | mg/L | ≤5 | 0.40 | 0.72 | 0.48 | 0.56 | 0.96 | 0.40 | 0.72 | 0.64 | 0.88 | 0.72 | 0.32 | 0.56 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0.48 | 0.24 | 0.40 | 0.64 | 0.48 | 1.36 | 0.80 | 0.40 | 0.64 | 3.84 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.80
25 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
26 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤500 | 138 | 59 | 156 | 47 | 62 | 26 | 54 | 34 | 1050 | 39 | 56 | 37 | 12 | 26 | 62 | 59 | 65 | 720 | 36 | 73 | 16 | 11 | 45 | 43 | 57 | 63 | 46 | 59 | 44 | 650 | 27 | 21 | 43 | 38 | 46 | 63 | 101 | 16 | 11
27 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
28 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出